АКТ
о проведении гидростатического или манометрического
испытания на герметичность
Форма по приложению В СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий». Приложение № 3 к договору бытового подряда
	к договору № ____________ от «____» ____________ 20____ г.
	«____» __________ 20____ г.



Объект (адрес): _________________________________________________________________________________
Наименование системы: ___________________________________________________________________________
отопление / теплоснабжение / напольное отопление / холодное водоснабжение / горячее водоснабжение
Материал трубопроводов и способ соединения: _____________________________________________________
Осмотр и проверку качества монтажа провели:
Заказчик: _______________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество
Подрядчик: ______________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

Составили настоящий акт о нижеследующем.
1. Монтаж выполнен в соответствии с __________________________________________________________ (проектная документация, схема, наименование и номера чертежей).
2. Условия и параметры испытания:

	Показатель
	Значение

	Метод испытания (гидростатический / манометрический)
	

	Рабочее давление системы, МПа
	

	Пробное (испытательное) давление, МПа
	

	Продолжительность выдержки под пробным давлением, мин
	

	Падение давления за время выдержки, МПа
	

	Температура воздуха в помещении, °C
	

	Манометр: тип, класс точности, номер, дата поверки
	



3. Признаков разрыва или нарушения прочности соединений, капель и течей в сварных швах, резьбовых соединениях, отопительных приборах, на поверхности труб, арматуре и оборудовании ____________________________ (не обнаружено / обнаружено).
4. Выявленные дефекты и принятые меры: _________________________________________________________________________________.
Решение
Монтаж выполнен в соответствии с проектной документацией, действующими техническими условиями, стандартами и сводами правил. Система признаётся выдержавшей испытание давлением на герметичность.
Нормативные значения (СП 73.13330.2016)
Справочно, чтобы не сверяться со сводом правил на объекте. Пробное давление не должно превышать предельного значения, установленного изготовителем для отопительных приборов и оборудования, смонтированных в системе.

	Система
	Метод
	Пробное давление
	Выдержка
	Падение

	Отопление и теплоснабжение (п. 7.3.1)
	гидростатический
	1,5 рабочего, но не менее 0,2 МПа в нижней точке
	5 мин
	не более 0,02 МПа

	Отопление и теплоснабжение (п. 7.3.2)
	манометрический
	0,15 МПа, затем 0,1 МПа
	5 мин
	не более 0,01 МПа

	Напольное отопление, панельные системы (п. 7.3.3)
	гидростатический
	1 МПа, до заделки монтажных окон
	15 мин
	не более 0,01 МПа

	Холодное и горячее водоснабжение (п. 7.2.1, 7.2.2)
	гидростатический
	1,5 избыточного рабочего давления
	10 мин
	не более 0,05 МПа

	Холодное и горячее водоснабжение (п. 7.2.3)
	манометрический
	0,15 МПа, затем 0,1 МПа
	5 мин
	не более 0,01 МПа



— Испытания проводят при температуре воздуха в помещениях не ниже +5 °C (п. 7.1.3).
— Испытания выполняют до начала отделочных работ (п. 7.1.1).
— Системы отопления испытывают при отключённых теплогенераторах и расширительных сосудах (п. 7.3.1).
— Водоснабжение испытывают до установки водоразборной арматуры (п. 7.2.1).
— Манометрическое испытание панельных систем допускается при отрицательной температуре наружного воздуха (п. 7.3.3).

	Заказчик:
	Подрядчик:

	______________________________________ / ________________________
	______________________________________ / ________________________

	подпись                                     расшифровка
	подпись                                     расшифровка


